Załącznik nr 1.3 do SIWZ

…………………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET III

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi konserwacji, serwisu, naprawy i usuwania awarii urządzeń sprężarek powietrza, urządzeń uzdatniania sprężonego powietrza (osuszaczy), pomp próżniowych oraz stacji uzdatniania wody (SUW) w obiektach SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

-      prowadzenie konserwacji i napraw urządzeń sprężarek powietrza, urządzeń uzdatniania sprężonego powietrza, pomp próżniowych oraz lampy dezynfekującej UV zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zakresem konserwacji opracowanym przez   Sekcję Eksploatacyjną, w sposób zapewniający ciągłą sprawność techniczną tych urządzeń,

-	założenie i prowadzenie książek serwisowych urządzeń,

-	opracowanie i uzgodnienie u Zamawiającego harmonogramu wykonywania czynności konserwacyjnych i prac eksploatacyjnych (przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac i czynności),

-	czyszczenie wyżej wymienionych urządzeń,

-	przegląd ww. urządzeń w cyklach określonych przez Zamawiającego.

-     Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania ww. usług.

3.	Konserwacja wyżej wymienionych urządzeń obejmuje stały nadzór nad pracą urządzeń, gwarantować ma utrzymanie ruchu w/w  urządzeń w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie.

4.	Prace konserwacyjne wyżej wymienionych urządzeń muszą obejmować zakres opracowany przez producentów tych urządzeń.

5.	Każde urządzenie powinno mieć oddzielną książkę konserwacji i serwisu założoną przez Wykonawcę. W książce konserwacji powinny być umieszczone nazwiska pracowników upoważnionych do wykonywania prac konserwacyjnych.

6.	Prace konserwacyjne oraz naprawy powinny być odnotowane w książce konserwacyjnej danego urządzenia przez pracowników Wykonawcy.

Wpis do książki konserwacyjnej powinien zawierać zakres wykonanych czynności oraz jakie zostały wymienione części i zużyte materiały. Zgodność wykonanych czynności             z dokonanym wpisem w książce konserwacyjnej potwierdza osoba ze strony Zamawiającego na sporządzonym przez Wykonawcę protokole. Materiały pochodzące             z wymiany w czasie konserwacji lub naprawy Wykonawca ma obowiązek każdorazowo rozliczyć z Zamawiającym i dostarczyć do wskazanego miejsca.

7.    W przypadku konieczności usunięcia awarii lub dokonania naprawy Wykonawca jest zobowiązany do:

a)   podjęcia czynności związanych z naprawą zepsutego urządzenia w ciągu ……. godzin                od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzenia.

b)   dostarczenie Zamawiającemu Protokołu stwierdzającego konieczność dokonania naprawy oraz kosztorys naprawy.

8.	Prace konserwacyjne i naprawcze powodujące przestoje lub zakłócenia pracy urządzeń należy wykonywać zgodnie z uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym harmonogramem prac oraz po uzgodnieniu z Użytkownikiem urządzeń. Wykonawca musi przewidzieć możliwość wykonywania prac poza normalnym czasem pracy, tzn. w godzinach 15:00  7:00, a także w weekendy.

9. Dokonanie naprawy przez Wykonawcę nastąpi po akceptacji kosztorysu naprawy i zamówieniu pisemnym przez Zamawiającego. Rozliczenie naprawy zostanie dokonane na podstawie faktury VAT z dołączonym protokołem odbioru robót potwierdzonych przez uprawnione osoby.

Uwagi:

1. Ceny części zamiennych będą zgodne z cennikiem detalicznym producenta, a jeżeli taki nie występuje, to z detaliczną ceną rynkową powiększoną o koszt zakupu. W przypadku braku na rynku polskim oryginalnych części zamiennych do danego produktu lub zamienników innych producentów, wycena ich dorobienia będzie dokonywana indywidualnie.

ZAKRES WYMAGANYCH PRAC KONSERWACYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH DLA SPRĘŻAREK POWIETRZA

  - Dotyczy sprężarek i osuszaczy.

- Dokonać kontroli wizualnej urządzenia wraz z kontrolą warunków otoczenia.

- Kontrola szczelności obiegów powietrza i oleju, likwidacja nieszczelności.

- Kontrola poprawności działania układu sterowania.

- Kontrola temperatur i ciśnień.

- Wymiana zestawu naprawczego zaworu ciśnienia minimalnego (mpv).

- Wymiana zestawu naprawczego zaworu zwrotnego.

- Kontrola działania regulatora ssania.

- Kontrola działania elektrozaworów.

- Kontrola sterownika mikroprocesorowego

- Kontrola instalacji elektrycznej.

- Wymiana filtrów oleju.

- Wymiana wkładów filtrów powietrza.

- Wymiana oleju.

- Wymiana wkładów separatorów.

- Wymiana termostatów.

- Kontrola układów odsysania.

- Czyszczenie chłodnic.

- Kontrola łożysk silników napędowych.

- Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń termicznych i przeciążeniowych.

- Regulacja parametrów roboczych.

- Sprawdzenie funkcjonowania wskaźników i manometrów.

- Kontrola sterowników.

- Kontrola połączeń olejowych, pneumatycznych.

- Kontrola poszczególnych elementów kompresorów.

- Wymiana zaworów dolotowych, zrzutowych oraz zaworów zwrotnych.

- Wymiana tłumików wyrzutowych oraz wkładów filtrów sieciowych.

- Kontrola pracy osuszaczy.

- Pomiar ciśnieniowy punktu rosy.

- Przegląd i wymiana filtrów compair 3/4" wstępnych.

- Przegląd i wymiana filtrów compair 3/4" węglowych.

- Przegląd zaworów sterujących osuszaczy.

- Zestawy naprawcze drenu separatorów cyklonowych.

- Wymiana sorbentów dla osuszaczy adsorbcyjnych.

- Sprawdzenie i kontrola ciśnień, temperatur w układzie chłodniczym osuszaczy.

- Pomiary prądów sprężarek i wentylatorów oraz sprawdzenie osprzętu elektrycznego (presostaty, czujniki NCC, sterowniki).

- Kontrola szczelności osuszaczy pod względem wycieków.

- Uzupełnienie czynnika chłodzącego osuszaczy.

- Czyszczenie skraplacza każdego osuszacza.

- Pomiar niezależnym miernikiem punktu rosy za osuszaczami.

- Powyższe czynności konserwacyjne wykonywać co najmniej 1 raz w roku.

  - Dotyczy agregatu próżniowego Tepro typu AVA 400M (zawiera 3. Pompy AT 160B) – poniższy zakres przeglądu dotyczy każdej z pomp.

- Dokonać kontroli wizualnej urządzenia wraz z kontrolą warunków otoczenia.

- Kontrola szczelności obiegów powietrza i oleju, likwidacja nieszczelności.

- Kontrola poprawności działania układu sterowania.

- Kontrola temperatur i ciśnień oraz ciśnienia końcowego.

- Kontrola działania podzespołów i instalacji elektrycznych.

- Kontrola sterownika mikroprocesorowego.

- Wymiana filtrów oleju.

- Wymiana filtrów mgły olejowej.

- Wymiana filtrów bakteryjnych.

- Wymiana łopatek – w zależności od stanu.

- Wymiana oleju.

- Czyszczenie.

- Kontrola łożysk silnika napędowego i pompy.

- Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń termicznych i przeciążeniowych.

- Regulacja parametrów roboczych.

- Powyższe czynności konserwacyjne wykonywać co najmniej 1 raz w roku.

  - Dotyczy stacji uzdatniania wody (SUW).

- Dokonać kontroli wizualnej urządzeń wraz z kontrolą warunków otoczenia systemu uzyskiwania wody zdemineralizowanej – RO FG/S 4002.

- W skład stacji uzdatniania wody (SUW) wchodzi: systemu uzyskiwania wody zdemineralizowanej – RO FG/S 4002; pompa cyrkulacyjna – Grundfos CM 1-4; Filtr do wody węglowy – APER 600 C; System dezynfekcji wody promieniami UV – V 40 Magnum; Filtr do wody – Honeywell F 76 S DN40/Z11S; Filtr narurowy do wody – BB20/1”; Zbiornik magazynowy 1100 litrów; Filtry mechaniczne 20” serii PP; Kationit słabo kwaśny Purolite C104E, Purolite C107E (wszystkie w uziarnieniu podstawowym); Węgiel aktywny Organosorb 10; Sterownik i akcesoria firmy Clack; Zbiorniki, obudowy i akcesoria filtrów firmy Wave Cyber; Zawory sterujące firmy Magnum; Wymiennik (filtr do wody) – ECO-S 16-100/CK 1,25 Duplex; System odwróconej osmozy – RO FG/S 4002;

- Wykonać przegląd i prace serwisowe

- Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń i szczelności instalacji hydraulicznej.

- Przeprowadzić kontrolę stanu wstępnego filtra mechanicznego.

- Przeprowadzić kontrolę stanu technicznego głowicy sterującej.

- Przeprowadzić kontrolę stanu i drożności dystrybutora górnego.

- Przeprowadzić kontrolę poprawności ustawień czasów cykli regeneracji.

- Sprawdzenie poprawności realizacji poszczególnych cykli.

- Wykonać analizę jakości wody, pod względem twardości, zawartości żelaza i odczynu.

- Wymienić złoża w filtrach węglowych (podsypka, węgiel aktywny, antracyt) – 2 szt.,

- Czyszczenie głowic (klapki, dystrybutory górne i dolne)  – 2 szt.,

- W urządzeniu ECO-S16-100-CK-1.25: czyszczenie tłoków, koszyków i zasysaczy w głowicach „Clack”, regulacja presostatów, smarowanie tłoków, sprawdzenie wydajności urządzenia, pomiar przewodności i ciśnienia.

- Wymiana filtrów mechanicznych.

- Dokonać regulacji pretostatu przy jednoczesnym płukaniu filtrów oraz włączeniu się Osmozy (ustawić ciśnienie min. 1bar).

- Czyszczenie układu lampy dezynfekującej  UV.

- Sprawdzenie elementów układu dezynfekującego UV.

- Wymiana promiennika UV.

- Wykonanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych w zakresie opracowanym (zalecanym) przez producenta urządzenia.

- Powyższe czynności konserwacyjne wykonywać co najmniej 1 raz w roku

………………………………………………                                       …………………………………………………............................

(miejscowość, data)                                                         (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)