Załącznik nr 1.2 do SIWZ

…………………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET II

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi konserwacji, serwisu, naprawy i usuwania awarii urządzeń zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych w obiektach SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

-    prowadzenie konserwacji urządzeń zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zakresem konserwacji opracowanym przez   Sekcję Eksploatacyjną.

-	założenie i prowadzenie książek serwisowych urządzeń,

-	opracowanie i uzgodnienie u Zamawiającego harmonogramu wykonywania czynności konserwacyjnych i prac eksploatacyjnych (przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac i czynności),

-	prowadzenie konserwacji i napraw urządzeń zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych w sposób zapewniający ciągłą sprawność techniczną tych urządzeń,

-	czyszczenie urządzeń zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych,

przegląd urządzeń w cyklach określonych przez Zamawiającego.

-     Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania ww. usług,

3.	Konserwacja urządzeń zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych obejmuje stały nadzór nad pracą urządzeń, gwarantować ma utrzymanie ruchu w/w  urządzeń w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie.

4.	Prace konserwacyjne urządzeń zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych obejmują: sprawdzenie stanu technicznego, kontrolę stanu zamocowań i połączeń wewnętrznych, sprawdzenie szczelności baterii akumulatorów, sprawdzenie stanu filtrów, oleju i czynnika chłodniczego, sprawdzenie połączeń elektrycznych, czyszczenie lub wymianę filtrów, pomiar ciśnienia i prądu pobieranego przez odbiornik elektryczny.

5.	Każde urządzenie powinno mieć oddzielną książkę konserwacji i serwisu założoną przez Wykonawcę. W książce konserwacji powinny być umieszczone nazwiska pracowników upoważnionych do wykonywania prac konserwacyjnych.

6.	Prace konserwacyjne oraz naprawy powinny być odnotowane w książce konserwacyjnej danego urządzenia przez pracowników Wykonawcy.

Wpis do książki konserwacyjnej powinien zawierać zakres wykonanych czynności oraz jakie zostały wymienione części i zużyte materiały. Zgodność wykonanych czynności             z dokonanym wpisem w książce konserwacyjnej potwierdza osoba ze strony Zamawiającego na sporządzonym przez Wykonawcę protokole. Materiały pochodzące             z wymiany w czasie konserwacji lub naprawy Wykonawca ma obowiązek każdorazowo rozliczyć z Zamawiającym i dostarczyć do wskazanego miejsca.

7.    W przypadku konieczności usunięcia awarii lub dokonania naprawy Wykonawca jest zobowiązany do:

a)   podjęcia czynności związanych z naprawą zepsutego urządzenia w ciągu ……godzin                od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzenia.

b)   dostarczenie Zamawiającemu Protokołu stwierdzającego konieczność dokonania naprawy oraz kosztorys naprawy.

8.	Prace konserwacyjne i naprawcze powodujące przestoje lub zakłócenia pracy urządzeń należy wykonywać zgodnie z uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym harmonogramem prac oraz po uzgodnieniu z Użytkownikiem urządzeń. Wykonawca musi przewidzieć możliwość wykonywania prac poza normalnym czasem pracy, tzn. w godzinach 15:00  7:00, a także w weekendy.

9. Dokonanie naprawy przez Wykonawcę nastąpi po akceptacji kosztorysu naprawy i zamówieniu pisemnym przez Zamawiającego. Rozliczenie naprawy zostanie dokonane na podstawie faktury VAT z dołączonym protokołem odbioru robót potwierdzonych przez uprawnione osoby.

Uwagi:

1. Ceny części zamiennych będą zgodne z cennikiem detalicznym producenta (tj. nie wyższe), a jeżeli taki nie występuje, to z detaliczną ceną rynkową powiększoną o koszt zakupu. W przypadku braku na rynku polskim oryginalnych części zamiennych do danego produktu lub zamienników innych producentów, wycena ich dorobienia będzie dokonywana indywidualnie.

- Zamawiający z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zamawiającego zastrzega sobie prawo do zmiany deklarowanej ilości urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w trakcie trwania umowy.

ZAKRES WYMAGANYCH PRAC KONSERWACYJNYCH ZASILACZY UPS

  - Analiza jednostki – dokonać kontroli wizualnej urządzenia wraz z kontrolą warunków otoczenia. Sprawdzić poziom zapylenia, średniej temperatury, warunki klimatyzacyjne, warunki wewnątrz obudowy jednostki zasilacza UPS, oględziny podzespołów, kontrola wentylatorów wraz z czyszczeniem. Czyszczenie urządzeń wchodzących w skład systemu zasilania gwarantowanego.

  - Pomiary – wykonać pomiary zasilania sieciowego i pomocniczego, napięć wejściowego i wyjściowego, systemu ochrony na wyjściu, pomiary mocy wyjściowej.

  - Analiza baterii – dokonać analizy otoczenia i kontroli wizualnej baterii, zmierzyć temperaturę w pomieszczeniu, dokonać oględzin podzespołów – baterii, zmierzyć nominalną pojemność baterii, napięcie pracy baterii, prąd tętnienia baterii. Wykonać testy baterii, w tym: całkowita moc wyjściowa, prąd wyjściowy w każdej fazie. Przedstawić krzywą rozładowania baterii akumulatorów. Sprawdzić ładowarkę bateryjną, tj. poprawną pracę ładowania baterii, prąd ładowania baterii.

  - Badanie poszczególnych ogniw bateryjnych – zidentyfikować poziom uszkodzenia i sprawności każdego bloku baterii. Podzielić baterie akumulatorów na odpowiednie stringi. Wykonać nPomiary, rozpoczynając od bieguna dodatniego akumulatora przy bezpieczniku do bieguna ujemnego i tak dalej dla wszystkich stringów bateryjnych.

  - Sprawdzenie przełączeń – wykonać sprawdzenie przełączeń na zasilanie pomocnicze, przełączanie na by-pass serwisowy, przełączanie na zasilanie gwarantowane, przełączanie na zasilanie awaryjne oraz przełączanie na agregat prądotwórczy.

  - Statystyki i rejestr zdarzeń – opracować oraz przedstawić w formie opisowej i graficznej dane o zaistniałych zdarzeniach, które zarejestrowały urządzenia. Przedstawić listę kontrolną wraz z rezultatami.

  - Wnioski i zalecenia – przedstawić w formie opisowej zalecenia i rekomendacje wynikające z oceny urządzeń i ich parametrów. Przedstawić wykonane działania korygujące urządzeń.

Powyższe czynności konserwacyjne wykonywać 2 razy w roku.

ZAKRES WYMAGANYCH PRAC KONSERWACYJNYCH                                     DLA AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

- 1. Dokonać kontroli wizualnej urządzenia wraz z kontrolą warunków otoczenia.

- 2. Czyszczenie zespołu agregatu prądotwórczego.

- 3. Kontrola poziomu oleju.

- 4. Wymiana oleju.

- 5. Wymiana filtra oleju.

- 6. Kontrola filtra powietrza.

- 7. Kontrola paliwa.

- 8. Pomiar rezystancji uzwojeń.

- 9. Sprawdzenie baterii akumulatorów rozruchowych wraz z ich wymianą.

Powyższe czynności konserwacyjne wykonywać co najmniej 1 raz w roku

………………………………………………                                       …………………………………………………............................

(miejscowość, data)                                                         (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)