Załącznik nr 1.1 do SIWZ

…………………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi konserwacji, serwisu, naprawy i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i innych urządzeń w obiektach SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

-      	prowadzenie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz zakresem konserwacji opracowanym przez   Sekcję Eksploatacyjną.

-   prowadzenie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w sposób zapewniający ciągłą sprawność techniczną tych urządzeń oraz sprawdzanie urządzeń po zakończeniu sezonu letniego w zakresie czyszczenia filtrów wraz z ich wymianą,

-	założenie i prowadzenie książek serwisowych urządzeń,

-	czyszczenie i odgrzybianie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

-	wymiana filtrów w centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

przegląd urządzeń w cyklach określonych przez Zamawiającego,

-	opracowanie i uzgodnienie u Zamawiającego harmonogramu wykonywania czynności konserwacyjnych i prac eksploatacyjnych (przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac i czynności),

-     Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania ww. usług,

-	Wykonawca powinien być uprawniony (posiadać certyfikat i konto w CRO) do dokonania wpisów do Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dotyczących czynności, o których mowa w art. 14. ust. 3 pkt 4.

3.	Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obejmuje stały nadzór nad pracą urządzeń, gwarantować ma utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych                             i wentylacyjnych w ruchu ciągłym w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie.

4.	Prace konserwacyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obejmują: sprawdzenie stanu technicznego, kontrolę stanu zamocowań i połączeń wewnętrznych, sprawdzenie szczelności, sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego, sprawdzenie połączeń elektrycznych, odprowadzenie skroplin, czyszczenie wraz z wymianą filtrów kieszeniowych i kasetowych central wentylacyjnych, czyszczenie nagrzewnic, pomiar ciśnienia i prądu pobieranego przez odbiornik elektryczny.

5.	Każde urządzenie emitujące substancje zubożające warstwę ozonową powinno mieć oddzielną książkę konserwacji założoną przez Wykonawcę. W książce konserwacji powinny być umieszczone nazwiska pracowników upoważnionych do wykonywania prac konserwacyjnych.

6.	Prace konserwacyjne oraz naprawy powinny być odnotowane w książce konserwacyjnej danego urządzenia przez pracowników Wykonawcy.

Wpis do książki konserwacyjnej powinien zawierać zakres wykonanych czynności oraz jakie zostały wymienione części i zużyte materiały. Zgodność wykonanych czynności             z dokonanym wpisem w książce konserwacyjnej potwierdza osoba ze strony Zamawiającego na sporządzonym przez Wykonawcę protokole. Materiały pochodzące             z wymiany w czasie konserwacji lub naprawy Wykonawca ma obowiązek każdorazowo rozliczyć z Zamawiającym i dostarczyć do wskazanego miejsca.

7.    W przypadku konieczności usunięcia awarii lub dokonania naprawy Wykonawca jest zobowiązany do:

a)   podjęcia czynności związanych z naprawą zepsutego urządzenia w ciągu max …. godzin                od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzenia.

b)   dostarczenie Zamawiającemu Protokołu stwierdzającego konieczność dokonania naprawy oraz kosztorys naprawy.

8.	Prace konserwacyjne i naprawcze powodujące przestoje lub zakłócenia pracy urządzeń należy wykonywać zgodnie z uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym harmonogramem prac oraz po uzgodnieniu z Użytkownikiem urządzeń. Wykonawca musi przewidzieć możliwość wykonywania prac poza normalnym czasem pracy, tzn. w godzinach 15:00 - 7:00, a także w weekendy.

9. Dokonanie naprawy przez Wykonawcę nastąpi po akceptacji kosztorysu naprawy i zamówieniu pisemnym przez Zamawiającego. Rozliczenie naprawy zostanie dokonane na podstawie faktury VAT z dołączonym protokołem odbioru robót potwierdzonych przez uprawnione osoby.

Uwagi:

1. Ceny części zamiennych będą zgodne z cennikiem detalicznym producenta (nie wyższe), a jeżeli taki nie występuje, to z detaliczną ceną rynkową powiększoną o koszt zakupu. W przypadku braku na rynku polskim oryginalnych części zamiennych do danego produktu lub zamienników innych producentów, wycena ich uzyskania będzie dokonywana indywidualnie.

- Zamawiający z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zamawiającego zastrzega sobie prawo do zmiany deklarowanej ilości urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w trakcie trwania umowy.

ZAKRES WYMAGANYCH PRAC KONSERWACYJNYCH DLA UKŁADU WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH

1.  Filtry powietrza – dokonać kontroli filtrów wstępnych i dokładnych i wymienić je na nowe. Należy wymienić filtry przy anemostatach nawiewu i wyciągu oraz oczyścić je i odgrzybić. Ponadto należy sprawdzić stan  techniczny uszczelek przy filtrach i w razie konieczności wymienić je na nowe.

- Kanały wentylacyjne – należy sprawdzić szczelność połączeń ciągów kanałów wentylacyjnych, ich przepustowość, odpowiednie mocowanie do konstrukcji wsporczych, powłoki antykorozyjne i izolacje zewnętrzne.

- Przepustnice powietrza – należy sprawdzić, czy przepustnice zapewniają możliwość odpowiedniego zamykania i otwierania przepływu powietrza w kanałach. Na wlotach i wylotach z kanałów należy dokonać sprawdzenia prawidłowości stopnia otwarcia przedmiotowych przepustnic.

- Wentylatory kanałowe - należy dokonać sprawdzenia stanu technicznego napędu wentylatorów oraz stopnia ich zabrudzenia (w przypadku konieczności dokonać ich odpowiedniego czyszczenia). Sprawdzić mocowanie i ewentualnie dokręcić śruby mocujące na podkładach sprężynujących. Dokonać również kontroli stanu technicznego podkładek antywibracyjnych.

- Silniki wentylatorów - należy sprawdzić stan techniczny łożysk, silników, szczotek komutatorów, mocowanie przewodów elektrycznych do zacisków silników i stopień zabrudzenia silników. Dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony od porażeń- poprzez dokonanie odpowiednich pomiarów i sporządzenie protokółów z ich przeprowadzenia. Należy umyć łopatki wentylatorów, oczyszczenie prowadnic, wyrzutni i czerpni.

- Tablica rozdzielcza zasilania elektrycznego i automatyki - należy dokonać kontroli poprawności pracy wskaźników AKP, sprawności mikroprocesora, stanu technicznego wszystkich połączeń elektrycznych tablicy, wielkość zabezpieczeń, poprawności odpowiednich  nastaw programatora i parametrów napięcia zasilającego tablicę. Dokonać należy również sprawdzenia odpowiedniego zamknięcia odbudowy tablicy – dla zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Instalacja elektryczna zasilania i sterowania – należy dokonać szczegółowych oględzin przedmiotowych instalacji oraz wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń i rezystancji izolacji dla obwodów zasilania i sterowania układu wentylacji. W szczególności należy sprawdzić jakość połączeń na zaciskach aparatury elektrycznej i w puszkach rozdzielczych instalacji elektrycznej oraz prawidłową ochronę przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Paski klinowe i koła pasowe - należy skontrolować stan techniczny i naciąg pasków klinowych oraz osiowość  kół pasowych wentylatorów.

- Czerpnie powietrza - należy dokonać oględzin stanu technicznego zewnętrznych czerpni powietrza dla układu wentylacyjnego – ze szczególnym uwzględnieniem  usuwania ewentualnych przeszkód w swobodnym dopływie powietrza. Należy sprawdzić stan powłok antykorozyjnych czerpni i w razie konieczności na bieżąco usuwać ślady korozji i wykonywać uzupełniające zabezpieczenie antykorozyjne. Należy oczyścić czerpnie powietrza (komory kurzowej) oraz wymienić tkaniny filtracyjnej. Uzupełnienie uszkodzonej izolacji na instalacji chłodniczej (szczególnie na dachach budynków).

- Centrala nawiewna - należy dokonać szczegółowych oględzin urządzeń zainstalowanych w przedmiotowej centrali, jakości ich mocowania mechanicznego 
i zasilania elektrycznego. Należy sprawdzić stan techniczny i ewentualnie oczyścić 
z kurzu przedmiotowe urządzenia oraz dokręcić końcówki przewodów elektrycznych do zacisków aparatury i urządzeń centrali. Pomiar ciśnienia na wlocie i wylocie central wentylacyjnych oraz regulacja parametrów pracy central.

- Kratki wywiewne z Przepustnicami - należy sprawdzić prawidłowość ustawienia  przepustnic kratek wentylacyjnych – w celu zapewnienia równomiernego obiegu powietrza w układzie wentylacji. Ponadto należy sprawdzić drożność kratek i usunąć ewentualnie zanieczyszczenia przy wylotach.

- Dziennik konserwacji układu wentylacyjnego – firma konserwująca zobowiązana jest do bieżącego prowadzenia dziennika konserwacji i dokonywania wpisów 
o przeprowadzonych czynnościach naprawczych i konserwatorskich, z podaniem daty ich wykonania i podpisami upoważnionych do ich wykonania osób.

- Klimakonwektory i jednostki klimatyzacyjne – czyszczenie i odgrzybianie jednostek wewnętrznych klimakonwektorów od agregatów wody lodowej. Czyszczenie skraplaczy jednostki zewnętrznej agregatów wody lodowej. Sprawdzenie rezystancji obwodów w sprężarkach jednostek klimatyzacyjnych. Kontrola i regulacja parametrów pracy jednostek klimatyzacyjnych. Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego i w razie potrzeby jego uzupełnienie.

- Agregat wody lodowej – sprawdzenie poprawności działania agregatu wody lodowej, pomiar ciśnienia, temperatury, sprawdzenie poziomu oleju i stanu zużycia.

Powyższe czynności konserwacyjne wykonywać 2 razy w roku.

ZAKRES WYMAGANYCH PRAC KONSERWACYJNYCH   DLA KLIMATYZATORÓW ZEWNĘTRZNYCH

- 1. Gruntowne czyszczenie parownika.

- 2. Gruntowne czyszczenie skraplacza.

- 3. Czyszczenie filtrów.

- 4. Pomiar sprawności elektrycznej.

- 5. Pomiar wydajności chłodniczej.

- 6. Smarowanie podzespołów głównych.

- 7. Sprawdzenie szczelności układu-strona ssąca.

- 8. Sprawdzenie szczelności układu-strona tłoczna.

- 9. Sprawdzenie drożności odwodnienia/rekuperatorów wraz z odgrzybianiem.

Powyższe czynności konserwacyjne wykonywać co najmniej 2 razy w roku

ZAKRES WYMAGANYCH PRAC KONSERWACYJNYCH   DLA INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH WEWNĘTRZNYCH

- Sprawdzenie układu automatyki.

- Sprawdzenie czystości filtrów powietrza.

- Sprawdzenie stanu technicznego łożysk.

- Sprawdzenie stanu technicznego pasków klinowych.

- Sprawdzenie naciągu pasów napędowych.

- Pomiar napięcia i poboru prądu silników wentylatorów.

- Sprawdzenie układu odzysku.

- Sprawdzenie czystości filtrów na obiegu  i chłodu.

- Pomiar napięcia i poboru prądu silników pomp obiegowych.

- Sprawdzenie czystości lamel wymiennika.

- Sprawdzenie czystości i ewentualne czyszczenie kół zębatych i łopat przepustnicy.

- Czyszczenie i odgrzybianie jednostki wewnętrznej klimatyzatorów.

Powyższe czynności konserwacyjne wykonywać w okresach takich jak dla układu klimatyzatorów zewnętrznych.

………………………………………………                                       …………………………………………………............................

(miejscowość, data)                                                         (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)